## 寄存器地址
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
读寄存器 | 4000 | 0FA0 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数 | 0108H |  | 前一个字节01代表设备的类型，后一个字节08代表这个类型的继电器电路板带有的通道数 | 一个保持寄存器的长度是2个字节
| 4001 | 0FA1 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4011 | 0FAB | 96 | 0060 | 电压（V）、电流（A）、功率（W）、频率（仅交流，Hz）、耗电量（Kwh）、功率因数（仅交流） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H ---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 通道1实际输出电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际频率（Hz）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际功率因数=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4107 | 100B | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4117 | 1015 | 48 | 0030 | 电压（V）、电流（A）、功率（W）、频率（仅交流，Hz）、耗电量（Kwh）、功率因数（仅交流） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H ---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 通道1实际输出电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际频率（Hz）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际功率因数=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4165 | 1045 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4175 | 104F | 6 | 0006 | 输出电压（V）、输出电流（A）、 输出功率（W） | 举例： 分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H |  | 计算公式： 实际输出电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 实际输出电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 实际输出功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板，采集一路输出
| 4181 | 1055 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4191 | 105F | 8 | 0008 | 设备总的输入电压（V）、总的输入电流（A）、总的输入功率（W）、温度（℃）、湿度（RH）。 | 举例： 01020304H---01020304H---01020304H---0102H---0102H |  | 计算公式： 实际输入电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 实际输入电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 实际输入功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 实际温度（℃）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 实际湿度（RH）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流总电流电压采集控制板， 采集设备输入电压和输入电流
| 4199 | 1067 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4209 | 1071 | 8 | 0008 | 通道1到通道8的开关状态 | 举例： 0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H) |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4217 | 1079 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4227 | 1083 | 4 | 0004 | 通道1到通道4的开关状态 | 举例： 0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H)---0000H(0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4237 | 108D | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4247 | 1097 | 1 | 0001 | 通道1的开关状态 | 举例： 0000H(0001H) |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 直流继电器电路控制板，采集一路输出
| 4248 | 1098 | 2 | 0002 | 预留
| 4250 | 109A | 6 | 0006 | 各个通道累计耗电量 | 举例： 01020304H---01020304H---01020304H ---01020304H---01020304H---01020304H |  | 计算公式： 通道1实际耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000；
| 4256 | 10A0 | 44 | 002C | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4300 | 10CC | 1 | 0001 | 总耗电量 | 01020304H |  | 总耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000；
| 4301 | 10CD | 9 | 0009 | 预留 | 预留
| 4310 | 10D6 | 1 | 0001 | 开关检测板检测 |  |  | 第0位为1表示，开关检测板1检测到电压 第1位为1表示：开关检测板2检测到电压
| 4311 | 10D7 | 9 | 0009 | 预留
| 4320 | 10E0 | 1 | 0001 | 总告警 |  |  | 第0位：电压max超限告警 第1位：电压min 超限告警 第2位：电流max超限告警 第3位：功率max超限告警 第4位：耗电量max超限告警
| 4321 | 10E1 | 179 | 00B3 | 预留
写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 4500 | 1194 | 8 | 0008 | 设置通道之间的开启延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H--- 0102H---0102H---0102H---0102H--- |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道5实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道6实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道7实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道8实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4508 | 119C | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4518 | 11A6 | 8 | 0008 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H--- 0102H---0102H---0102H---0102H--- |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道5实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道6实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道7实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道8实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4526 | 11AE | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4536 | 11B8 | 4 | 0004 | 设置通道之间的开启延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4540 | 11BC | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4550 | 11C6 | 4 | 0004 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4554 | 11CA | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4564 | 11D4 | 1 | 0001 | 设置通道之间的开启延时时间（ms） | 举例： 分别对应的值：0102H |  | 计算公式： 实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板
| 4565 | 11D5 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4575 | 11DF | 1 | 0001 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms） | 举例： 分别对应的值：0102H |  | 计算公式： 实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板
| 4576 | 11E0 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4586 | 11EA | 8 | 0008 | 设置每个通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H---0001H---0001H---0001H--- 0001H---0001H---0001H---0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4594 | 11F2 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4604 | 11FC | 4 | 0004 | 设置每个通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H---0001H---0001H---0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4608 | 1200 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4618 | 120A | 1 | 0001 | 设置通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 直流继电器电路控制板（直流总电流电压采集控制板没有此寄存器，是常开状态）
| 4619 | 120B | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4629 | 1215 | 128 | 0080 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）、电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4757 | 1295 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4767 | 129F | 64 | 0040 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4831 | 12DF | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4841 | 12E9 | 16 | 0010 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板和直流总电流电压采集控制板
| 4857 | 12F9 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4867 | 1303 | 64 | 0040 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电压截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 4931 | 1343 | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4941 | 134D | 32 | 0020 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电压截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 4973 | 136D | 10 | 000A | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 4973 | 136D | 8 | 0008 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电压截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流斜率K=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 电流截距B=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板和直流总电流电压采集控制板
| 4981 | 1375 | 119 | 0077 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 5100 | 13EC | 8 | 0008 | 设置每个通道超限动作 |  |  | 通道1第0位为电流超限动作： 1表示，开启，0为关闭 通道1第1位为电压Max超限动作： 1表示，开启，0为关闭 通道1第2位为电压Min超限动作： 1表示，开启，0为关闭 通道1第3位为功率Max超限动作： 1表示，开启，0为关闭 通道1第4位为耗电量Max超限动作：1表示，开启，0为关闭
| 5108 | 13F4 | 12 | 000C | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 5120 | 1400 | 8 | 0008 | 清除每个通道的耗电量 |  |  | 1：清除 0：忽略
| 5128 | 1408 | 1 | 0001 | 清除总耗电量 |  |  | 1：清除 0：忽略 | 单相
| 5129 | 1409 | 71 | 0047 | 预留 | 预留 |  | 1：清除 1：忽略 | 单相
| 5200 | 1450 | 16 | 0010 | 总监控阈值 | 举例： 分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 总电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 总电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相
| 5216 | 1460 | 34 | 0022 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 5250 | 1482 | 1 | 0001 | 设置总超限动作 |  |  | 总检测第0位为电流超限动作： 1表示，开启，0为关闭 总检测第1位为电压Max超限动作： 1表示，开启，0为关闭 总检测第2位为电压Min超限动作： 1表示，开启，0为关闭 总检测第3位为功率Max超限动作： 1表示，开启，0为关闭 总检测第4位为耗电量Max超限动作：1表示，开启，0为关闭
Note on A2: Yuezong Lee: 1.少了通道的开断状态？答复：进行了补充
Note on I6: Yuezong Lee: 1、所有的数据都是4个字节？占用2个寄存器？比如频率是否可以优化？ 2、数据单位和精度要求建议与数据库设计的一致。答复：后续根据测试进行调整
Note on A26: Yuezong Lee: 1、通道的开断顺序是否要考虑？答复：不考虑，开启顺序为通道1到通道8
Note on F44: Yuezong Lee: 1、每个通道的阈值包括电压、电流、功率、耗电量，且分上下限，这个接口表里面满足不了。答复：最终的阈值包括电压、电流、功率，电能这三个

## Eeprom存储地址表
类型 | Eeprom中存储的地址（DEC） | Eeprom中存储的地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | Eeprom中存储的字节数（DEC） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 0 | 0000 | 8 | 0008 | 16 | 设置通道之间的开启延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H--- 0102H---0102H---0102H---0102H--- |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道5实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道6实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道7实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道8实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 16 | 0010 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 36 | 0024 | 8 | 0008 | 16 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H--- 0102H---0102H---0102H---0102H--- |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道5实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道6实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道7实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道8实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 52 | 0034 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 72 | 0048 | 4 | 0004 | 8 | 设置通道之间的开启延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 80 | 0050 | 10 | 000A | 20 | 预留
| 100 | 0064 | 4 | 0004 | 8 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms），每个通道的延时是相对于第一个通道计算的，其中第一个通道的延时启动时间也可以设置。（全开或者全关的时候这个时间才有效，单个通道开关这个时间不生效） | 举例： 分别对应的值：0102H---0102H---0102H---0102H |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道2实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道3实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； 通道4实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 108 | 006C | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 100 | 0064 | 1 | 0001 | 2 | 设置通道之间的开启延时时间（ms） | 举例： 分别对应的值：0102H |  | 计算公式： 实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板
| 102 | 0066 | 10 | 000A | 20 | 预留
| 122 | 007A | 1 | 0001 | 2 | 设置通道之间的关闭延时时间（ms） | 举例： 分别对应的值：0102H |  | 计算公式： 实际延时（S）=((0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板
| 124 | 007C | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 144 | 0090 | 8 | 0008 | 16 | 设置每个通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H---0001H---0001H---0001H--- 0001H---0001H---0001H---0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 160 | 00A0 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 180 | 00B4 | 4 | 0004 | 8 | 设置每个通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H---0001H---0001H---0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 188 | 00BC | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 208 | 00D0 | 1 | 0001 | 2 | 设置通道的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0001H |  | 通道1：0000H=0000_0000_0000_0000(bin)从左到右分别是第15位到第0位 第0位为1表示通道开启，为0表示通道关闭（可以设置，可以读回） 第1位为1表示通道电压上限阈值使能，为1表示通道电压上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第2位为1表示通道电压上限阈值告警，为1表示通道电压上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第3位为1表示通道电压下限阈值使能，为1表示通道电压下限阈值失能（可以设置，可以读回） 第4位为1表示通道电压下限阈值告警，为1表示通道电压下限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第5位为1表示通道电流上限阈值使能，为1表示通道电流上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第6位为1表示通道电流上限阈值告警，为1表示通道电流上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第7位为1表示通道功率上限阈值使能，为1表示通道功率上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第8位为1表示通道功率上限阈值告警，为1表示通道功率上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 第9位为1表示通道电能上限阈值使能，为1表示通道电能上限阈值失能（可以设置，可以读回） 第10位为1表示通道电能上限阈值告警，为1表示通道电能上限阈值不告警（不可设置，只能读回） 其他通道依次类推 | 直流继电器电路控制板（直流总电流电压采集控制板没有此寄存器，是常开状态）
| 210 | 00D2 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 230 | 00E6 | 128 | 0080 | 256 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 486 | 01E6 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 506 | 01FA | 64 | 0040 | 128 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 634 | 027A | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 654 | 028E | 16 | 0010 | 32 | 设置每个通道的电压阈值上限（V）、电压阈值下限（V）、电流阈值上限（A）、电流阈值下限（A）、功率阈值上限（W）、功率阈值下限（W）电能上限（度）、电能下限（度） | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式：（上限值必须大于等于下限值，且超过阈值则直接关断这一路继电器） 通道1电压阈值上限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电压阈值下限（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值上限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电流阈值下限（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1功率阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值上限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1电能阈值下限（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； | 直流继电器电路控制板和直流总电流电压采集控制板
| 686 | 02AE | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 706 | 02C2 | 64 | 0040 | 128 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电压截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； | 单相小电流继电器电路板，共8路继电器
| 834 | 0342 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 854 | 0356 | 32 | 0020 | 64 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电压截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； | 单相大电流继电器电路板，共4路继电器
| 918 | 0396 | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留
| 938 | 03AA | 8 | 0008 | 16 | 设置每个通道的电压和电流的K，B值 | 举例： 通道1分别对应的值：01020304H---01020304H---01020304H---01020304H 其他通道依次类推！ |  | 计算公式： 电压斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电压截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流斜率K=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； 电流截距B=((0X01<<32)+( 0X02<<16)+ (0X03<<8)+0X04)/1000； | 直流继电器电路控制板
| 954 | 03BA | 10 | 000A | 20 | 预留 |  |  | 预留 | 预留

## 直流PDU寄存器地址表
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
读寄存器 | 6000 | 1770 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数 | 0708H |  | 前一个字节01代表设备的类型，后一个字节08代表这个类型的继电器电路板带有的通道数，默认8路继电器 | 一个保持寄存器的长度是2个字节
| 6001 | 1771 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6002 | 1772 | 1 | 0001 | 输入：电压（V） | 举例： 04030201H，其他通道相同格式 |  | 计算公式： 实际输出电压（V）=((0X04<<32)+( 0X03<<16)+ (0X02<<8)+0X01)/1000； | 直流PDU
| 6003 | 1773 | 1 | 0001 | 输入：电流（A） |  |  | 同上 | 直流PDU
| 6004 | 1774 | 1 | 0001 | 输入：功率（W） |  |  | 同上 | 直流PDU
| 6005 | 1775 | 1 | 0001 | 输入：耗电量（Kwh） |  |  | 同上 | 直流PDU
| 6006 | 1776 | 1 | 0001 | 总：告警状态 | 第0位：电压max超限告警 第1位：电压min 超限告警 第2位：电流max超限告警 第3位：功率max超限告警 第4位：耗电量max超限告警
| 6007 | 1777 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6010 | 177A | 4 | 0004 | 输出1通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） | 举例： 通道1分别对应的值：0102H---0102H---0102H ---0102H，其他通道依次类推！ |  | 同输入电压计算
| 6014 | 177E | 4 | 0004 | 输出2通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6018 | 1782 | 4 | 0004 | 输出3通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6022 | 1786 | 4 | 0004 | 输出4通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6026 | 178A | 4 | 0004 | 输出5通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6030 | 178E | 4 | 0004 | 输出6通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6034 | 1792 | 4 | 0004 | 输出7通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6038 | 1796 | 4 | 0004 | 输出8通道：电压（V）、电流（A）、功率（W）、耗电量（Kwh） |  |  | 同输入电压计算
| 6042 | 179A | 1 | 0001 | 输出通道1：告警状态 | 第0位：电压max超限告警 第1位：电压min 超限告警 第2位：电流max超限告警 第3位：功率max超限告警 第4位：耗电量max超限告警
| 6043 | 179B | 1 | 0001 | 输出通道2：告警状态 | 同上
| 6044 | 179C | 1 | 0001 | 输出通道3：告警状态 | 同上
| 6045 | 179D | 1 | 0001 | 输出通道4：告警状态 | 同上
| 6046 | 179E | 1 | 0001 | 输出通道5：告警状态 | 同上
| 6047 | 179F | 1 | 0001 | 输出通道6：告警状态 | 同上
| 6048 | 17A0 | 1 | 0001 | 输出通道7：告警状态 | 同上
| 6049 | 17A1 | 1 | 0001 | 输出通道8：告警状态 | 同上
写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 6050 | 17A2 | 1 | 0001 | 通道1：电压最大阈值(A) | 举例： 04030201H，其他通道相同格式 |  | 同输入电压计算
| 6051 | 17A3 | 1 | 0001 | 通道2：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6052 | 17A4 | 1 | 0001 | 通道3：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6053 | 17A5 | 1 | 0001 | 通道4：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6054 | 17A6 | 1 | 0001 | 通道5：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6055 | 17A7 | 1 | 0001 | 通道6：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6056 | 17A8 | 1 | 0001 | 通道7：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6057 | 17A9 | 1 | 0001 | 通道8：电压最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6058 | 17AA | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6066 | 17B2 | 1 | 0001 | 通道1：电压最小阈值(A) | 举例： 04030201H，其他通道相同格式 |  | 同输入电压计算
| 6067 | 17B3 | 1 | 0001 | 通道2：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6068 | 17B4 | 1 | 0001 | 通道3：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6069 | 17B5 | 1 | 0001 | 通道4：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6070 | 17B6 | 1 | 0001 | 通道5：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6071 | 17B7 | 1 | 0001 | 通道6：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6072 | 17B8 | 1 | 0001 | 通道7：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6073 | 17B9 | 1 | 0001 | 通道8：电压最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6074 | 17BA | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6082 | 17C2 | 1 | 0001 | 通道1：电流最大阈值(A) | 举例： 04030201H，其他通道相同格式 |  | 同输入电压计算
| 6083 | 17C3 | 1 | 0001 | 通道2：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6084 | 17C4 | 1 | 0001 | 通道3：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6085 | 17C5 | 1 | 0001 | 通道4：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6086 | 17C6 | 1 | 0001 | 通道5：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6087 | 17C7 | 1 | 0001 | 通道6：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6088 | 17C8 | 1 | 0001 | 通道7：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6089 | 17C9 | 1 | 0001 | 通道8：电流最大阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6090 | 17CA | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6098 | 17D2 | 1 | 0001 | 通道1：电流最小阈值(A) | 举例： 04030201H，其他通道相同格式 |  | 同输入电压计算
| 6099 | 17D3 | 1 | 0001 | 通道2：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6100 | 17D4 | 1 | 0001 | 通道3：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6101 | 17D5 | 1 | 0001 | 通道4：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算 | 预留
| 6102 | 17D6 | 1 | 0001 | 通道5：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6103 | 17D7 | 1 | 0001 | 通道6：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6104 | 17D8 | 1 | 0001 | 通道7：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6105 | 17D9 | 1 | 0001 | 通道8：电流最小阈值(A) |  |  | 同输入电压计算
| 6106 | 17DA | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6114 | 17E2 | 1 | 0001 | 继电器通道1到通道8的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0002H |  | 低8位的每一位代表每一路继电器的开关状态，1：通，0：断开
| 6115 | 17E3 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6116 | 17E4 | 1 | 0001 | 继电器通道1到通道8的故障状态 | 举例： 0002H |  | 低8位的每一位代表每一路继电器的开关状态，1：故障，0：正常
| 6117 | 17E5 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6118 | 17E6 | 1 | 0001 | 通道1：开启延时时间（s） | 举例： 通道1的值：02H，其他类似 |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）
| 6119 | 17E7 | 1 | 0001 | 通道2：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6120 | 17E8 | 1 | 0001 | 通道3：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6121 | 17E9 | 1 | 0001 | 通道4：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6122 | 17EA | 1 | 0001 | 通道5：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6123 | 17EB | 1 | 0001 | 通道6：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6124 | 17EC | 1 | 0001 | 通道7：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6125 | 17ED | 1 | 0001 | 通道8：开启延时时间（s） |  |  | 同上
| 6126 | 17EE | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6134 | 17F6 | 1 | 0001 | 通道1：关闭延时时间（s） | 同开启 |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）
| 6135 | 17F7 | 1 | 0001 | 通道2：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道2实际延时（S）
| 6136 | 17F8 | 1 | 0001 | 通道3：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道3实际延时（S）
| 6137 | 17F9 | 1 | 0001 | 通道4：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道4实际延时（S）
| 6138 | 17FA | 1 | 0001 | 通道5：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道5实际延时（S）
| 6139 | 17FB | 1 | 0001 | 通道6：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道6实际延时（S）
| 6140 | 17FC | 1 | 0001 | 通道7：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道7实际延时（S）
| 6141 | 17FD | 1 | 0001 | 通道8：关闭延时时间（s） |  |  | 计算公式： 通道8实际延时（S）
| 6142 | 17FE | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6150 | 1806 | 1 | 0001 | 继电器全开标识 |  |  | 1：全开，0：不动作
| 6151 | 1807 | 1 | 0001 | 继电器全关标识 |  |  | 1：全关，0：不动作
| 6152 | 1808 | 8 | 0008 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6160 | 1810 | 1 | 0001 | 通道1：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6161 | 1811 | 1 | 0001 | 通道2：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6162 | 1812 | 1 | 0001 | 通道3：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6163 | 1813 | 1 | 0001 | 通道4：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6164 | 1814 | 1 | 0001 | 通道5：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6165 | 1815 | 1 | 0001 | 通道6：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6166 | 1816 | 1 | 0001 | 通道7：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6167 | 1817 | 1 | 0001 | 通道8：功率最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6168 | 1818 | 2 | 0002 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6170 | 181A | 1 | 0001 | 通道1：耗电量最大阈值 | 举例： 04030201H，其他通道相同格式
| 6171 | 181B | 1 | 0001 | 通道2：耗电量最大阈值 | 同上
| 6172 | 181C | 1 | 0001 | 通道3：耗电量最大阈值 | 同上
| 6173 | 181D | 1 | 0001 | 通道4：耗电量最大阈值 | 同上
| 6174 | 181E | 1 | 0001 | 通道5：耗电量最大阈值 | 同上
| 6175 | 181F | 1 | 0001 | 通道6：耗电量最大阈值 | 同上
| 6176 | 1820 | 1 | 0001 | 通道7：耗电量最大阈值 | 同上
| 6177 | 1821 | 1 | 0001 | 通道8：耗电量最大阈值 | 同上
| 6178 | 1822 | 12 | 000C | 预留 | 预留
| 6190 | 182E | 1 | 0001 | 通道1：超限动作 | 第0位代表电流Max超限动作， 1：使能，0：失能 第1位代表电压Max超限动作, 1：使能，0：失能 第2位代表电压Min超限动作, 1：使能，0：失能 第3位代表功率Max超限动作, 1：使能，0：失能 第4位代表耗电量Max超限动作, 1：使能，0：失能
| 6191 | 182F | 1 | 0001 | 通道2：超限动作 | 同上
| 6192 | 1830 | 1 | 0001 | 通道3：超限动作 | 同上
| 6193 | 1831 | 1 | 0001 | 通道4：超限动作 | 同上
| 6194 | 1832 | 1 | 0001 | 通道5：超限动作 | 同上
| 6195 | 1833 | 1 | 0001 | 通道6：超限动作 | 同上
| 6196 | 1834 | 1 | 0001 | 通道7：超限动作 | 同上
| 6197 | 1835 | 1 | 0001 | 通道8：超限动作 | 同上
| 6198 | 1836 | 2 | 0002 | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6200 | 1838 | 1 | 0001 | 通道1：耗电量清零 | 1：打开
| 6201 | 1839 | 1 | 0001 | 通道2：耗电量清零 | 同上
| 6202 | 183A | 1 | 0001 | 通道3：耗电量清零 | 同上
| 6203 | 183B | 1 | 0001 | 通道4：耗电量清零 | 同上
| 6204 | 183C | 1 | 0001 | 通道5：耗电量清零 | 同上
| 6205 | 183D | 1 | 0001 | 通道6：耗电量清零 | 同上
| 6206 | 183E | 1 | 0001 | 通道7：耗电量清零 | 同上
| 6207 | 183F | 1 | 0001 | 通道8：耗电量清零 | 同上
| 6208 | 1840 | 12 | 000C | 预留 | 预留 |  | 预留
| 6220 | 184C | 1 | 0001 | 总电压：max阈值 | 04030201H
| 6221 | 184D | 1 | 0001 | 总电压：min阈值 | 同上
| 6222 | 184E | 1 | 0001 | 总电流：max阈值 | 同上
| 6223 | 184F | 1 | 0001 | 总电功率：max阈值 | 同上
| 6224 | 1850 | 1 | 0001 | 总耗电量：max阈值 | 同上
| 6225 | 1851 | 5 | 0005 | 预留 | 预留
| 6230 | 1856 | 1 | 0001 | 总超限动作 | 第0位代表电流Max超限动作， 1：使能，0：失能 第1位代表电压Max超限动作, 1：使能，0：失能 第2位代表电压Min超限动作, 1：使能，0：失能 第3位代表功率Max超限动作, 1：使能，0：失能 第4位代表耗电量Max超限动作, 1：使能，0：失能

## 直流PDU-EROM地址表
类型 | Eeprom中存储的地址（DEC） | Eeprom中存储的地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | Eeprom中存储的字节数（DEC） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
| 0 | 0000 | 1 | 01 | 继电器通道数 | 上位机可进行设置，默认是8通道（最大8） | 08H
写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 1 | 0001 | 1 | 01 | 继电器通道1到通道8的开关状态 | 举例： 分别对应的值：0002H |  |  | 低8位的每一位代表每一路继电器的开关状态，1：通，0：断开
| 2 | 0002 | 1 | 01 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 3 | 0003 | 1 | 01 | 继电器通道1到通道8的故障状态 | 举例： 0002H |  |  | 低8位的每一位代表每一路继电器的开关状态，1：故障，0：正常
| 4 | 0004 | 1 | 01 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 5 | 0005 | 1 | 01 | 通道1：开启延时时间（s） | 举例： 通道1的值：0002H，其他类似 |  |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）
| 6 | 0006 | 1 | 01 | 通道2：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 7 | 0007 | 1 | 01 | 通道3：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 8 | 0008 | 1 | 01 | 通道4：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 9 | 0009 | 1 | 01 | 通道5：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 10 | 000A | 1 | 01 | 通道6：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 11 | 000B | 1 | 01 | 通道7：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 12 | 000C | 1 | 01 | 通道8：开启延时时间（s） |  |  |  | 同上
| 13 | 000D | 8 | 08 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 21 | 0015 | 1 | 01 | 通道1：关闭延时时间（s） | 同开启 |  |  | 计算公式： 通道1实际延时（S）
| 22 | 0016 | 1 | 01 | 通道2：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道2实际延时（S）
| 23 | 0017 | 1 | 01 | 通道3：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道3实际延时（S）
| 24 | 0018 | 1 | 01 | 通道4：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道4实际延时（S）
| 25 | 0019 | 1 | 01 | 通道5：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道5实际延时（S）
| 26 | 001A | 1 | 01 | 通道6：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道6实际延时（S）
| 27 | 001B | 1 | 01 | 通道7：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道7实际延时（S）
| 28 | 001C | 1 | 01 | 通道8：关闭延时时间（s） |  |  |  | 计算公式： 通道8实际延时（S）
| 29 | 001D | 8 | 08 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 37 | 0025 | 1 | 01 | 继电器全开标识 |  |  |  | 1：全开，0：不动作
| 38 | 0026 | 1 | 01 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 39 | 0027 | 1 | 01 | 继电器全关标识 |  |  |  | 1：全关，0：不动作
| 40 | 0028 | 1 | 01 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 41 | 0029 | 4 | 04 | 通道1：电压最大阈值(V) | 32位，高位在前 |  |  | 计算公式： 实际电流（A）=((0X04<<32)+( 0X03<<16)+ (0X02<<8)+0X01)/1000；
| 45 | 002D | 4 | 04 | 通道2：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 49 | 0031 | 4 | 04 | 通道3：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 53 | 0035 | 4 | 04 | 通道4：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 57 | 0039 | 4 | 04 | 通道5：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 61 | 003D | 4 | 04 | 通道6：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 65 | 0041 | 4 | 04 | 通道7：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 69 | 0045 | 4 | 04 | 通道8：电压最大阈值(V) |  |  |  | 同上
| 73 | 0049 | 16 | 10 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 89 | 0059 | 4 | 04 | 通道1：电压最小阈值(V) | 同上 |  |  | 同上
| 93 | 005D | 4 | 04 | 通道2：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 97 | 0061 | 4 | 04 | 通道3：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 101 | 0065 | 4 | 04 | 通道4：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 105 | 0069 | 4 | 04 | 通道5：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 109 | 006D | 4 | 04 | 通道6：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 113 | 0071 | 4 | 04 | 通道7：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 117 | 0075 | 4 | 04 | 通道8：电压最小阈值(V) |  |  |  | 同上
| 121 | 0079 | 16 | 10 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 137 | 0089 | 4 | 04 | 通道1：电流最大阈值(A) | 同上 |  |  | 计算公式： 实际电流（A）=((0X04<<32)+( 0X03<<16)+ (0X02<<8)+0X01)/1000；
| 141 | 008D | 4 | 04 | 通道2：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 145 | 0091 | 4 | 04 | 通道3：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 149 | 0095 | 4 | 04 | 通道4：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 153 | 0099 | 4 | 04 | 通道5：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 157 | 009D | 4 | 04 | 通道6：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 161 | 00A1 | 4 | 04 | 通道7：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 165 | 00A5 | 4 | 04 | 通道8：电流最大阈值(A) |  |  |  | 同上
| 169 | 00A9 | 16 | 10 | 预留 | 预留 |  |  | 预留
| 185 | 00B9 | 4 | 04 | 通道1：电流最小阈值(A) | 同上 |  |  | 同上
| 189 | 00BD | 4 | 04 | 通道2：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 193 | 00C1 | 4 | 04 | 通道3：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 197 | 00C5 | 4 | 04 | 通道4：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 201 | 00C9 | 4 | 04 | 通道5：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 205 | 00CD | 4 | 04 | 通道6：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 209 | 00D1 | 4 | 04 | 通道7：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 213 | 00D5 | 4 | 04 | 通道8：电流最小阈值(A) |  |  |  | 同上
| 217 | 00D9 | 4 | 04 | 通道1：累积耗电量（Wh）
| 221 | 00DD | 4 | 04 | 通道2：累积耗电量（Wh）
| 225 | 00E1 | 4 | 04 | 通道3：累积耗电量（Wh）
| 229 | 00E5 | 4 | 04 | 通道4：累积耗电量（Wh）
| 233 | 00E9 | 4 | 04 | 通道5：累积耗电量（Wh）
| 237 | 00ED | 4 | 04 | 通道6：累积耗电量（Wh）
| 241 | 00F1 | 4 | 04 | 通道7：累积耗电量（Wh）
| 245 | 00F5 | 4 | 04 | 通道8：累积耗电量（Wh）

## 三相交流PDU寄存器地址
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
只读寄存器 | 6000 | 1770 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数 | 0803H |  | 前一个字节08代表设备的类型，后一个字节09代表这个类型的继电器电路板带有的通道数,和输出路数有关，设置时应该以输出路数为准。继电器数=3*输出路数 | 一个保持寄存器的长度是2个字节
| 6001 | 1771 | 1 | 0001 | 电压A相 | 每一个寄存器值都是32bit |  | 电压输入与输出理论可认为是相等的 | 三相小电流继电器电路板，三路输出共9路继电器
| 6002 | 1772 | 1 | 0001 | 电压B相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6003 | 1773 | 1 | 0001 | 电压C相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6004 | 1774 | 1 | 0001 | 总电流A相 | 同上 |  | 单相总电流为各通道对应相电流之和 | 同上
| 6005 | 1775 | 1 | 0001 | 总电流B相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6006 | 1776 | 1 | 0001 | 总电流C相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6007 | 1777 | 1 | 0001 | 总功率A相 | 同上 |  | 单相总功率为各通道对应相功率之和 | 同上
| 6008 | 1778 | 1 | 0001 | 总功率B相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6009 | 1779 | 1 | 0001 | 总功率C相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6010 | 177A | 1 | 0001 | 总电量A相 | 同上 |  | 单相总电量为各通道对应相电量之和 | 同上
| 6011 | 177B | 1 | 0001 | 总电量B相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6012 | 177C | 1 | 0001 | 总电量C相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6013 | 177D | 8 | 0008 | 1通道A相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道0 | 继电器通道1
| 6021 | 1785 | 8 | 0008 | 1通道B相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道0 | 继电器通道2
| 6029 | 178D | 8 | 0008 | 1通道C相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道0 | 继电器通道3
| 6037 | 1795 | 8 | 0008 | 2通道A相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道1 | 继电器通道4
| 6045 | 179D | 8 | 0008 | 2通道B相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道1 | 继电器通道5
| 6053 | 17A5 | 8 | 0008 | 2通道C相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道1 | 继电器通道6
| 6061 | 17AD | 8 | 0008 | 3通道A相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道2 | 继电器通道7
| 6069 | 17B5 | 8 | 0008 | 3通道B相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道2 | 继电器通道8
| 6077 | 17BD | 8 | 0008 | 3通道C相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道2 | 继电器通道9
| 6085 | 17C5 | 5 | 0005 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6090 | 17CA | 1 | 0001 | 总：告警状态 | 0x00000000 |  | 第0位：电压max超限告警 第1位：电压min 超限告警 第2位：电流max超限告警 第3位：功率max超限告警 第4位：耗电量max超限告警
| 6091 | 17CB | 9 | 0009 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6100 | 17D4 | 1 | 0001 | 开关检测版 |  |  | 第0位代表开关检测版1，1：在线，0离线
| 6101 | 17D5 | 8 | 0008 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6109 | 17DD | 1 | 0001 | 输入故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表输入A相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表输入B相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表输入C相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表输入A相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表输入B相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第5位代表输入C相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第6位代表输入A相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第7位代表输入B相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第8位代表输入C相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第9位代表输入A相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第10位代表输入B相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第11位代表输入C相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第12位代表输入A相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 第13位代表输入B相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 第14位代表输入C相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 第15位代表输入A相缺相故障状态，1：故障，0：正常 第16位代表输入B相缺相故障状态，1：故障，0：正常 第17位代表输入C相缺相故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6110 | 17DE | 1 | 0001 | 继电器通道1的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道1A相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道1A相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道1A相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道1A相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道1A相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6111 | 17DF | 1 | 0001 | 继电器通道2的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道1B相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道1B相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道1B相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道1B相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道1B相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6112 | 17E0 | 1 | 0001 | 继电器通道3的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道1C相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道1C相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道1C相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道1C相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道1C相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6113 | 17E1 | 1 | 0001 | 继电器通道4的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道2A相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道2A相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道2A相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道2A相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道2A相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6114 | 17E2 | 1 | 0001 | 继电器通道5的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道2B相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道2B相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道2B相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道2B相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道2B相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6115 | 17E3 | 1 | 0001 | 继电器通道6的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道2C相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道2C相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道2C相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道2C相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道2C相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6116 | 17E4 | 1 | 0001 | 继电器通道7的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道3A相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道3A相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道3A相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道3A相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道3A相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6117 | 17E5 | 1 | 0001 | 继电器通道8的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道3B相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道3B相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道3B相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道3B相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道3B相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6118 | 17E6 | 1 | 0001 | 继电器通道9的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道3C相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道3C相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道3C相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道3C相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道3C相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6119 | 17E7 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
可读写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 6122 | 17EA | 1 | 0001 | 输入电压最大阈值(V) | 450000 | mV
| 6123 | 17EB | 1 | 0001 | 输入电压最小阈值(V) | 100000 | mV
| 6124 | 17EC | 1 | 0001 | 输入电流最大阈值(A) | 80000 | mA
| 6125 | 17ED | 1 | 0001 | 输入功率最大阈值(W) | 36000000 | mW
| 6126 | 17EE | 1 | 0001 | 输入电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh
| 6127 | 17EF | 1 | 0001 | 通道1A相：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道1A相
| 6128 | 17F0 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道1B相
| 6129 | 17F1 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道1C相
| 6130 | 17F2 | 1 | 0001 | 继电器通道4：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道2A相
| 6131 | 17F3 | 1 | 0001 | 继电器通道5：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道2B相
| 6132 | 17F4 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道2C相
| 6133 | 17F5 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道3A相
| 6134 | 17F6 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道3B相
| 6135 | 17F7 | 1 | 0001 | 继电器通道9：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道3C相
| 6136 | 17F8 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6139 | 17FB | 1 | 0001 | 继电器通道1：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道1A相
| 6140 | 17FC | 1 | 0001 | 继电器通道2：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道1B相
| 6141 | 17FD | 1 | 0001 | 继电器通道3：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道1C相
| 6142 | 17FE | 1 | 0001 | 继电器通道4：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道2A相
| 6143 | 17FF | 1 | 0001 | 继电器通道5：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道2B相
| 6144 | 1800 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道2C相
| 6145 | 1801 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道3A相
| 6146 | 1802 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道3B相
| 6147 | 1803 | 1 | 0001 | 继电器通道9：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道3C相
| 6148 | 1804 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6151 | 1807 | 1 | 0001 | 继电器通道1：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道1A相
| 6152 | 1808 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道1B相
| 6153 | 1809 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道1C相
| 6154 | 180A | 1 | 0001 | 继电器通道4：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道2A相
| 6155 | 180B | 1 | 0001 | 继电器通道5：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道2B相
| 6156 | 180C | 1 | 0001 | 继电器通道6：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道2C相
| 6157 | 180D | 1 | 0001 | 继电器通道7：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道3A相
| 6158 | 180E | 1 | 0001 | 继电器通道8：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道3B相
| 6159 | 180F | 1 | 0001 | 继电器通道9：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道3C相
| 6160 | 1810 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6163 | 1813 | 1 | 0001 | 继电器通道1：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道1A相
| 6164 | 1814 | 1 | 0001 | 继电器通道2：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道1B相
| 6165 | 1815 | 1 | 0001 | 继电器通道3：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道1C相
| 6166 | 1816 | 1 | 0001 | 继电器通道4：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道2A相
| 6167 | 1817 | 1 | 0001 | 继电器通道5：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道2B相
| 6168 | 1818 | 1 | 0001 | 继电器通道6：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道2C相
| 6169 | 1819 | 1 | 0001 | 继电器通道7：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道3A相
| 6170 | 181A | 1 | 0001 | 继电器通道8：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道3B相
| 6171 | 181B | 1 | 0001 | 继电器通道9：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道3C相
| 6172 | 181C | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6175 | 181F | 1 | 0001 | 继电器通道1：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道1A相
| 6176 | 1820 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道1B相
| 6177 | 1821 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道1C相
| 6178 | 1822 | 1 | 0001 | 继电器通道4：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道2A相
| 6179 | 1823 | 1 | 0001 | 继电器通道5：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道2B相
| 6180 | 1824 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道2C相
| 6181 | 1825 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道3A相
| 6182 | 1826 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道3B相
| 6183 | 1827 | 1 | 0001 | 继电器通道9：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道3C相
| 6184 | 1828 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6187 | 182B | 1 | 0001 | 通道全开标识 |  |  | 所有通道接通 | 无需写入EEPROM
| 6188 | 182C | 1 | 0001 | 通道全关标识 |  |  | 所有通道断开 | 无需写入EEPROM
| 6189 | 182D | 1 | 0001 | 输入状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 第0位代无效 第1位代表输入电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表输入电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表输入电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表输入功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表输入电量上限阈值使能，1：使能，0：失能
| 6190 | 182E | 1 | 0001 | 继电器通道1的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 第0位代表继电器的开关状态，1：通，0：断开 第1位代表通道1电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表通道1电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表通道1电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表通道1功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表通道1电量上限阈值使能，1：使能，0：失能 第6位代表通道1继电器接通延时使能，1：使能，0：失能 第7位代表通道1继电器断开延时使能，1：使能，0：失能
| 6191 | 182F | 1 | 0001 | 继电器通道2的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6192 | 1830 | 1 | 0001 | 继电器通道3的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6193 | 1831 | 1 | 0001 | 继电器通道4的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6194 | 1832 | 1 | 0001 | 继电器通道5的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6195 | 1833 | 1 | 0001 | 继电器通道6的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6196 | 1834 | 1 | 0001 | 继电器通道7的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6197 | 1835 | 1 | 0001 | 继电器通道8的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6198 | 1836 | 1 | 0001 | 继电器通道9的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6199 | 1837 | 1 | 0001 | 控制板断路器零线控制 | 0x0000 |  | 第0位代表零线继电器的开关状态，1：通，0：断开
| 6200 | 1838 | 2 | 0002 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6202 | 183A | 1 | 0001 | 按输出口控制通道1的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 第0位代表继电器的开关状态，1：通，0：断开 第1位代表通道1电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表通道1电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表通道1电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表通道1功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表通道1电量上限阈值使能，1：使能，0：失能 第6位代表通道1继电器接通延时使能，1：使能，0：失能 第7位代表通道1继电器断开延时使能，1：使能，0：失能
| 6203 | 183B | 1 | 0001 | 按输出口控制通道2的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6204 | 183C | 1 | 0001 | 按输出口控制通道3的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6205 | 183D | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6208 | 1840 | 1 | 0001 | 继电器通道1：开启延时时间（s） | 1 | 秒 | 实际时间
| 6209 | 1841 | 1 | 0001 | 继电器通道2：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6210 | 1842 | 1 | 0001 | 继电器通道3：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6211 | 1843 | 1 | 0001 | 继电器通道4：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6212 | 1844 | 1 | 0001 | 继电器通道5：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6213 | 1845 | 1 | 0001 | 继电器通道6：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6214 | 1846 | 1 | 0001 | 继电器通道7：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6215 | 1847 | 1 | 0001 | 继电器通道8：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6216 | 1848 | 1 | 0001 | 继电器通道9：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6217 | 1849 | 1 | 0001 | 继电器通道N：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6218 | 184A | 2 | 0002 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6220 | 184C | 1 | 0001 | 通道1：关闭延时时间（s） | 1 |  | 实际时间
| 6221 | 184D | 1 | 0001 | 通道2：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6222 | 184E | 1 | 0001 | 通道3：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6223 | 184F | 1 | 0001 | 通道4：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6224 | 1850 | 1 | 0001 | 通道5：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6225 | 1851 | 1 | 0001 | 通道6：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6226 | 1852 | 1 | 0001 | 通道7：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6227 | 1853 | 1 | 0001 | 通道8：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6228 | 1854 | 1 | 0001 | 通道9：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6229 | 1855 | 1 | 0001 | 通道N：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6230 | 1856 | 1 | 0001 | 缺A相告警 | 0x00000000 |  | 缺相 ：1 正常 0
| 6231 | 1857 | 1 | 0001 | 缺B相告警 | 0x00000000 |  | 同上
| 6232 | 1858 | 1 | 0001 | 缺C相告警 | 0x00000000 |  | 同上
| 6233 | 1859 | 7 | 0007 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6240 | 1860 | 1 | 0001 | 通道1：超限动作 | 0x0000 |  | 第0位代表电流超限动作， 1：使能，0：失能 第1位代表电压Max超限动作, 1：使能，0：失能 第2位代表电压Min超限动作, 1：使能，0：失能 第3位代表功率超限动作, 1：使能，0：失能 第4位代表耗电量超限动作, 1：使能，0：失能
| 6241 | 1861 | 1 | 0001 | 通道2：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6242 | 1862 | 1 | 0001 | 通道3：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6243 | 1863 | 1 | 0001 | 通道4：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6244 | 1864 | 1 | 0001 | 通道5：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6245 | 1865 | 1 | 0001 | 通道6：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6246 | 1866 | 1 | 0001 | 通道7：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6247 | 1867 | 1 | 0001 | 通道8：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6248 | 1868 | 1 | 0001 | 通道9：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6249 | 1869 | 51 | 0033 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6300 | 189C | 1 | 0001 | 通道1：重置耗电量 | 0x0000 |  | 1 ：重置 0：忽略
| 6301 | 189D | 1 | 0001 | 通道2：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6302 | 189E | 1 | 0001 | 通道3：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6303 | 189F | 1 | 0001 | 通道4：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6304 | 18A0 | 1 | 0001 | 通道5：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6305 | 18A1 | 1 | 0001 | 通道6：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6306 | 18A2 | 1 | 0001 | 通道7：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6307 | 18A3 | 1 | 0001 | 通道8：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6308 | 18A4 | 1 | 0001 | 通道9：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6309 | 18A5 | 1 | 0001 | 通道all：重置耗电量 |  |  | 同上

## 三相交流PDU-EROM地址表
类型 | Eeprom中存储的地址（DEC） | Eeprom中存储的地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | Eeprom中存储的字节数（DEC） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 0 | 0000 | 1 | 01 | 继电器通道数 | 上位机可进行设置，默认是3通道 | 03H |  | 三路输出，三相交流，所以是9路继电器开关
| 1 | 0001 | 4 | 04 | 输入电压最大阈值(V) | 原始数为32位，高位在前，占4个字节 | 450000 | mV
| 5 | 0005 | 4 | 04 | 输入电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV
| 9 | 0009 | 4 | 04 | 输入电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA
| 13 | 000D | 4 | 04 | 输入功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW
| 17 | 0011 | 4 | 04 | 输入电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh
| 21 | 0015 | 4 | 04 | 继电器通道1：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道1A相
| 25 | 0019 | 4 | 04 | 继电器通道2：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道1B相
| 29 | 001D | 4 | 04 | 继电器通道3：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道1C相
| 33 | 0021 | 4 | 04 | 继电器通道4：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道2A相
| 37 | 0025 | 4 | 04 | 继电器通道5：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道2B相
| 41 | 0029 | 4 | 04 | 继电器通道6：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道2C相
| 45 | 002D | 4 | 04 | 继电器通道7：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道3A相
| 49 | 0031 | 4 | 04 | 继电器通道8：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道3B相
| 53 | 0035 | 4 | 04 | 继电器通道9：电压最大阈值(V) | 同上 | 450000 | mV | 通道3C相
| 57 | 0039 | 12 | 0C | 预留 | 预留
| 69 | 0045 | 4 | 04 | 继电器通道1：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道1A相
| 73 | 0049 | 4 | 04 | 继电器通道2：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道1B相
| 77 | 004D | 4 | 04 | 继电器通道3：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道1C相
| 81 | 0051 | 4 | 04 | 继电器通道4：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道2A相
| 85 | 0055 | 4 | 04 | 继电器通道5：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道2B相
| 89 | 0059 | 4 | 04 | 继电器通道6：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道2C相
| 93 | 005D | 4 | 04 | 继电器通道7：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道3A相
| 97 | 0061 | 4 | 04 | 继电器通道8：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道3B相
| 101 | 0065 | 4 | 04 | 继电器通道9：电压最小阈值(V) | 同上 | 100000 | mV | 通道3C相
| 105 | 0069 | 12 | 0C | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 117 | 0075 | 4 | 04 | 继电器通道1：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道1A相
| 121 | 0079 | 4 | 04 | 继电器通道2：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道1B相
| 125 | 007D | 4 | 04 | 继电器通道3：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道1C相
| 129 | 0081 | 4 | 04 | 继电器通道4：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道2A相
| 133 | 0085 | 4 | 04 | 继电器通道5：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道2B相
| 137 | 0089 | 4 | 04 | 继电器通道6：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道2C相
| 141 | 008D | 4 | 04 | 继电器通道7：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道3A相
| 145 | 0091 | 4 | 04 | 继电器通道8：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道3B相
| 149 | 0095 | 4 | 04 | 继电器通道9：电流最大阈值(A) | 同上 | 80000 | mA | 通道3C相
| 153 | 0099 | 12 | 0C | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 165 | 00A5 | 4 | 04 | 继电器通道1：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道1A相
| 169 | 00A9 | 4 | 04 | 继电器通道2：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道1B相
| 173 | 00AD | 4 | 04 | 继电器通道3：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道1C相
| 177 | 00B1 | 4 | 04 | 继电器通道4：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道2A相
| 181 | 00B5 | 4 | 04 | 继电器通道5：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道2B相
| 185 | 00B9 | 4 | 04 | 继电器通道6：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道2C相
| 189 | 00BD | 4 | 04 | 继电器通道7：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道3A相
| 193 | 00C1 | 4 | 04 | 继电器通道8：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道3B相
| 197 | 00C5 | 4 | 04 | 继电器通道9：功率最大阈值(W) | 同上 | 36000000 | mW | 通道3C相
| 201 | 00C9 | 12 | 0C | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 213 | 00D5 | 4 | 04 | 继电器通道1：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道1A相
| 217 | 00D9 | 4 | 04 | 继电器通道2：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道1B相
| 221 | 00DD | 4 | 04 | 继电器通道3：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道1C相
| 225 | 00E1 | 4 | 04 | 继电器通道4：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道2A相
| 229 | 00E5 | 4 | 04 | 继电器通道5：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道2B相
| 233 | 00E9 | 4 | 04 | 继电器通道6：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道2C相
| 237 | 00ED | 4 | 04 | 继电器通道7：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道3A相
| 241 | 00F1 | 4 | 04 | 继电器通道8：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道3B相
| 245 | 00F5 | 4 | 04 | 继电器通道9：电量最大阈值(kWh) | 同上 | 4000000000 | Wh | 通道3C相
| 249 | 00F9 | 12 | 0C | 预留 | 预留
| 261 | 0105 | 1 | 01 | 输入状态及阈值使能 | 用到6位，单字 | 0xfffffffe |  | 第0位代无效 第1位代表输入电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表输入电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表输入电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表输入功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表输入电量上限阈值使能，1：使能，0：失能
| 262 | 0106 | 1 | 01 | 继电器通道1的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 第0位代表继电器的开关状态，1：通，0：断开 第1位代表通道1电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表通道1电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表通道1电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表通道1功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表通道1电量上限阈值使能，1：使能，0：失能 第6位代表通道1继电器接通延时使能，1：使能，0：失能 第7位代表通道1继电器断开延时使能，1：使能，0：失能
| 263 | 0107 | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 264 | 0108 | 1 | 01 | 继电器通道2的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 265 | 0109 | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 266 | 010A | 1 | 01 | 继电器通道3的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 267 | 010B | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 268 | 010C | 1 | 01 | 继电器通道4的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 269 | 010D | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 270 | 010E | 1 | 01 | 继电器通道5的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 271 | 010F | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 272 | 0110 | 1 | 01 | 继电器通道6的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 273 | 0111 | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 274 | 0112 | 1 | 01 | 继电器通道7的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 275 | 0113 | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 276 | 0114 | 1 | 01 | 继电器通道8的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 277 | 0115 | 1 | 01 | 预留 | 预留
| 278 | 0116 | 1 | 01 | 继电器通道9的开关状态及阈值使能 |  | 0xfffffffe |  | 同上
| 279 | 0117 | 7 | 07 | 预留 | 预留
| 286 | 011E | 1 | 01 | 继电器通道1：开启延时时间（s） | 实际时间，单位秒 | 1 | 秒 | 实际时间
| 287 | 011F | 1 | 01 | 继电器通道2：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 288 | 0120 | 1 | 01 | 继电器通道3：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 289 | 0121 | 1 | 01 | 继电器通道4：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 290 | 0122 | 1 | 01 | 继电器通道5：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 291 | 0123 | 1 | 01 | 继电器通道6：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 292 | 0124 | 1 | 01 | 继电器通道7：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 293 | 0125 | 1 | 01 | 继电器通道8：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 294 | 0126 | 1 | 01 | 继电器通道9：开启延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 295 | 0127 | 3 | 03 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 298 | 012A | 1 | 01 | 继电器通道1：关闭延时时间（s） | 实际时间，单位秒 | 1 |  | 实际时间
| 299 | 012B | 1 | 01 | 继电器通道2：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 300 | 012C | 1 | 01 | 继电器通道3：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 301 | 012D | 1 | 01 | 继电器通道4：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 302 | 012E | 1 | 01 | 继电器通道5：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 303 | 012F | 1 | 01 | 继电器通道6：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 304 | 0130 | 1 | 01 | 继电器通道7：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 305 | 0131 | 1 | 01 | 继电器通道8：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 306 | 0132 | 1 | 01 | 继电器通道9：关闭延时时间（s） | 同上 | 1 |  | 同上
| 307 | 0133 | 1 | 01 | 继电器通道N：关闭延时时间（s） | 同上 | 2
| 308 | 0134 | 4 | 04 | 通道1 总耗电量 | KWh | 0
| 312 | 0138 | 4 | 04 | 通道2 总耗电量 | KWh | 0
| 316 | 013C | 4 | 04 | 通道3 总耗电量 | KWh | 0
| 320 | 0140 | 4 | 04 | 通道4 总耗电量 | KWh | 0
| 324 | 0144 | 4 | 04 | 通道5 总耗电量 | KWh | 0
| 328 | 0148 | 4 | 04 | 通道6 总耗电量 | KWh | 0
| 332 | 014C | 4 | 04 | 通道7 总耗电量 | KWh | 0
| 336 | 0150 | 4 | 04 | 通道8 总耗电量 | KWh | 0
| 340 | 0154 | 4 | 04 | 通道9 总耗电量 | KWh | 0

## 单相
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
| 4000 | 0FA0 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数
| 4001 | 0FA1 | 30 | 001E | 设备信息及版本
| 4031 | 0FBF | 50 | 0032 | 预留
| 4081 | 0FF1 | 112 | 0070 | 电压（V）、 电流（A）、 功率（W）、 频率（仅交流，Hz）、 耗电量（Kwh）、 功率因数（仅交流）、 相位（近交流） |  |  | 计算公式： 通道1实际输出电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际频率（Hz）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际功率因数=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000；
| 4193 | 1061 | 140 | 008C | 预留
| 4333 | 10ED | 8 | 0008 | 通道状态信息
| 4341 | 10F5 | 10 | 000A | 预留
| 4351 | 10FF | 8 | 0008 | 通道告警
| 4359 | 1107 | 10 | 000A | 预留
| 4369 | 1111 | 16 | 0010 | 各个通道的总耗电量
| 4385 | 1121 | 10 | 000A | 预留
| 4395 | 112B | 1 | 0001 | 各个通道总耗电量
| 4396 | 112C | 10 | 000A | 预留
| 4406 | 1136 | 1 | 0001 | 开关检测
| 4407 | 1137 | 10 | 000A | 预留
| 4417 | 1141 | 1 | 0001 | 总告警
| 4418 | 1142 | 92 | 005C | 预留

## STS
类型 | 寄存器类型(r/w/rw) | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
| r | 4000 | 0FA0 | 1 | 0001 | STS设备类型
| r | 4001 | 0FA1 | 30 | 001E | STS版本信息 |  |  | uniq_ID_3: 2寄存器 uniq_ID_2: 2寄存器 uniq_ID_1: 2寄存器 通道数： 2寄存器 版本信息： 6寄存器 编译日期： 16寄存器
| r | 4031 | 0FBF | 8 | 0008 | STS输入电量信息 |  |  | 电压1： 2寄存器 频率1： 2寄存器 电压2： 2寄存器 频率2： 2寄存器
| r | 4039 | 0FC7 | 2 | 0002 | STS输入状态 |  |  | 输入通道1： 1）有电 0）没有电 1寄存器 输入通道2： 1）有电 0）没有电 1寄存器
| r | 4041 | 0FC9 | 2 | 0002 | STS输入告警 |  |  | 输入通道1： 1个寄存器 第0位：电压超过最大值 第1位：电压小于最小值 第2位：无意义 第3位：无意义 第4位：无意义 第5位：频率超过最大值 第6位：频率小于最小值 输入通道2： 1个寄存器 第0位：电压超过最大值 第1位：电压小于最小值 第2位：无意义 第3位：无意义 第4位：无意义 第5位：频率超过最大值 第6位：频率小于最小值
| r | 4043 | 0FCB | 1 | 0001 | STS输出告警 |  |  | 输出通道： 1个寄存器 第0位：电压超过最大值 第1位：电压小于最小值 第2位：电流超过最大值 第3位：功率超过最大值 第4位：耗电量超过最大值 第5位：无意义 第6位：无意义
| r | 4044 | 0FCC | 14 | 000E | STS输出电量信息 |  |  | 电压： 2个寄存器，计算方式： 电流： 2个寄存器 功率： 2个寄存器 耗电量： 2个寄存器 频率： 2个寄存器 因素： 2个寄存器 相位角： 2个寄存器
| r | 4058 | 0FDA | 1 | 0001 | 温度 |  |  | 1个寄存器：范围（-40 - 125），需用int16_t数据结构接收
| r | 4059 | 0FDB | 1 | 0001 | 温度传感器是否在线 |  |  | 超出范围（-40 - 125），默认不在线。
| r | 4060 | 0FDC | 1 | 0001 | 风扇状态 |  |  | 风扇：1）运行 0）未运行
|  | 4061 | 0FDD | 100 | 0064 | 保留 |  |  | 保留
| rw | 4161 | 1041 | 1 | 0001 | 输出状态 |  |  | 输出状态： 1）输出继电器闭合 0）输出继电器分开
| rw | 4162 | 1042 | 1 | 0001 | 选择的输入通道
| rw | 4163 | 1043 | 16 | 0010 | 输入阈值 |  |  | 电压MAX： 2个寄存器 电压MIN： 2个寄存器 频率MAX： 2个寄存器 频率MIN： 2个寄存器
| rw | 4179 | 1053 | 10 | 000A | 输出阈值 |  |  | 电压MAX： 2个寄存器 电压MIN： 2个寄存器 电流MAX： 2个寄存器 功率MAX： 2个寄存器 耗电量MAX： 2个寄存器
| rw | 4189 | 105D | 2 | 0002 | 温度阈值 |  |  | 开启散热温度最大值 关闭散热温度最小值
| rw | 4191 | 105F | 1 | 0001 | 超限动作 |  |  | 第0位：电压MAX超限动作 第1位：电压MIN超限动作 第2位：电流MAX超限动作 第3位：功率MAX超限动作 第4位：耗电量MAX超限动作

## 直流
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
| 4000 | 0FA0 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数
| 4001 | 0FA1 | 30 | 001E | 设备信息及版本
| 4031 | 0FBF | 50 | 0032 | 预留
| 4081 | 0FF1 | 112 | 0070 | 电压（V）、 电流（A）、 功率（W）、 耗电量（Kwh）、 |  |  | 计算公式： 通道1实际输出电压（V）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出电流（A）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际输出功率（W）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际频率（Hz）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际耗电量（Kwh）=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000； 通道1实际功率因数=((0X03<<32)+( 0X04<<16)+ (0X01<<8)+0X02)/1000；
| 4193 | 1061 | 140 | 008C | 预留
| 4333 | 10ED | 8 | 0008 | 通道状态信息
| 4341 | 10F5 | 10 | 000A | 预留
| 4351 | 10FF | 8 | 0008 | 通道告警
| 4359 | 1107 | 10 | 000A | 预留
| 4369 | 1111 | 16 | 0010 | 各个通道的总耗电量
| 4385 | 1121 | 10 | 000A | 预留
| 4395 | 112B | 1 | 0001 | 各个通道总耗电量
| 4396 | 112C | 10 | 000A | 预留
| 4406 | 1136 | 1 | 0001 | 开关检测
| 4407 | 1137 | 10 | 000A | 预留
| 4417 | 1141 | 1 | 0001 | 总告警
| 4418 | 1142 | 92 | 005C | 预留

## 双火线
类型 | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（DEC） | 寄存器起始地址+寄存器偏移地址（HEX） | 寄存器数量（DEC） | 寄存器数量（HEX） | 含义 | 默认值（HEX） | 单位 | 备注1 | 备注2
只读寄存器 | 6000 | 1770 | 1 | 0001 | 设备类型和通道数 | 0903H |  | 前一个字节09代表设备的类型，后一个字节09代表这个类型的继电器电路板带有的通道数,和输出路数有关，设置时应该以输出路数为准。继电器数=2*输出路数 | 一个保持寄存器的长度是2个字节
| 6001 | 1771 | 1 | 0001 | 电压第一相 | 每一个寄存器值都是32bit |  | 电压输入与输出理论可认为是相等的 | 双火线继电器电路板，四路输出共8路继电器
| 6002 | 1772 | 1 | 0001 | 电压第二相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6003 | 1773 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6004 | 1774 | 1 | 0001 | 总电流第一相 | 同上 |  | 单相总电流为各通道对应相电流之和 | 同上
| 6005 | 1775 | 1 | 0001 | 总电流第二相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6006 | 1776 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6007 | 1777 | 1 | 0001 | 总功率第一相 | 同上 |  | 单相总功率为各通道对应相功率之和 | 同上
| 6008 | 1778 | 1 | 0001 | 总功率第二相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6009 | 1779 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6010 | 177A | 1 | 0001 | 总电量第一相 | 同上 |  | 单相总电量为各通道对应相电量之和 | 同上
| 6011 | 177B | 1 | 0001 | 总电量第二相 | 同上 |  | 同上 | 同上
| 6012 | 177C | 1 | 0001 | 预留 | 预留 |  | 预留 | 预留
| 6013 | 177D | 8 | 0008 | 1通道第一相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道1-1 | 继电器通道1
| 6021 | 1785 | 8 | 0008 | 2通道第一相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道2-1 | 继电器通道2
| 6029 | 178D | 8 | 0008 | 3通道第一相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道3-1 | 继电器通道3
| 6037 | 1795 | 8 | 0008 | 4通道第一相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道4-1 | 继电器通道4
| 6045 | 179D | 8 | 0008 | 1通道第二相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道1-2 | 继电器通道5
| 6053 | 17A5 | 8 | 0008 | 2通道第二相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道2-2 | 继电器通道6
| 6061 | 17AD | 8 | 0008 | 3通道第二相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道3-2 | 继电器通道7
| 6069 | 17B5 | 8 | 0008 | 4通道第二相：电压、电流、有功、无功、视在功率、频率、耗电量、功率因数 | 同上 |  | 输出通道4-2 | 继电器通道8
| 6077 | 17BD | 8 | 0008 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6085 | 17C5 | 5 | 0005 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6090 | 17CA | 1 | 0001 | 总：告警状态 | 0x00000000 |  | 第0位：电压max超限告警 第1位：电压min 超限告警 第2位：电流max超限告警 第3位：功率max超限告警 第4位：耗电量max超限告警
| 6091 | 17CB | 9 | 0009 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6100 | 17D4 | 1 | 0001 | 开关检测版 |  |  | 第0位代表开关检测版1，1：在线，0离线 第0位代表开关检测版2，1：在线，0离线
| 6101 | 17D5 | 8 | 0008 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6109 | 17DD | 1 | 0001 | 输入故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表输入第一相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表输入第二相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第2位：不使用 第3位代表输入第一相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表输入第二相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第5位：不使用 第6位代表输入第一相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第7位代表输入第二相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第8位：不使用 第9位代表输入第一相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第10位代表输入第二相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第11位：不使用 第12位代表输入第一相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 第13位代表输入第二相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 第14位：不使用 第15位代表输入第一相缺相故障状态，1：故障，0：正常 第16位代表输入第二相缺相故障状态，1：故障，0：正常 第17位：不使用 | 无需写入EEPROM
| 6110 | 17DE | 1 | 0001 | 继电器通道1的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道1第一相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道1第一相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道1第一相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道1第一相率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道1第一相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6111 | 17DF | 1 | 0001 | 继电器通道2的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道2第一相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道2第一相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道2第一相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道2第一相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道2第一相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6112 | 17E0 | 1 | 0001 | 继电器通道3的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道3第一相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道3第一相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道3第一相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道3第一相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道3第一相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6113 | 17E1 | 1 | 0001 | 继电器通道4的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道4第一相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道4第一相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道4第一相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道4第一相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道4第一相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6114 | 17E2 | 1 | 0001 | 继电器通道5的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道1第二相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道1第二相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道1第二相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道1第二相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道1第二相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6115 | 17E3 | 1 | 0001 | 继电器通道6的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道2第二相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道2第二相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道2第二相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道2第二相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道2第二相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6116 | 17E4 | 1 | 0001 | 继电器通道7的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道3第二相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道3第二相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道3第二相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道3第二相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道3第二相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6117 | 17E5 | 1 | 0001 | 继电器通道8的故障状态 | 0x00000000 |  | 第0位代表通道4第二相电压上限故障状态，1：故障，0：正常 第1位代表通道4第二相电压下限故障状态，1：故障，0：正常 第2位代表通道4第二相电流上限故障状态，1：故障，0：正常 第3位代表通道4第二相功率上限故障状态，1：故障，0：正常 第4位代表通道4第二相电量上限故障状态，1：故障，0：正常 | 无需写入EEPROM
| 6118 | 17E6 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6119 | 17E7 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
可读写寄存器（数据需要存储到eeprom中） | 6122 | 17EA | 1 | 0001 | 输入电压最大阈值(V) | 450000 | mV
| 6123 | 17EB | 1 | 0001 | 输入电压最小阈值(V) | 100000 | mV
| 6124 | 17EC | 1 | 0001 | 输入电流最大阈值(A) | 80000 | mA
| 6125 | 17ED | 1 | 0001 | 输入功率最大阈值(W) | 36000000 | mW
| 6126 | 17EE | 1 | 0001 | 输入电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh
| 6127 | 17EF | 1 | 0001 | 继电器通道1：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道1第一相
| 6128 | 17F0 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道2第一相
| 6129 | 17F1 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道3第一相
| 6130 | 17F2 | 1 | 0001 | 继电器通道4：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道4第一相
| 6131 | 17F3 | 1 | 0001 | 继电器通道5：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道1第二相
| 6132 | 17F4 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道2第二相
| 6133 | 17F5 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道3第二相
| 6134 | 17F6 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电压最大阈值(V) | 450000 | mV | 通道4第二相
| 6135 | 17F7 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6136 | 17F8 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6139 | 17FB | 1 | 0001 | 继电器通道1：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道1第一相
| 6140 | 17FC | 1 | 0001 | 继电器通道2：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道2第一相
| 6141 | 17FD | 1 | 0001 | 继电器通道3：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道3第一相
| 6142 | 17FE | 1 | 0001 | 继电器通道4：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道4第一相
| 6143 | 17FF | 1 | 0001 | 继电器通道5：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道1第二相
| 6144 | 1800 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道2第二相
| 6145 | 1801 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道3第二相
| 6146 | 1802 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电压最小阈值(V) | 100000 | mV | 通道4第二相
| 6147 | 1803 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6148 | 1804 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6151 | 1807 | 1 | 0001 | 继电器通道1：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道1第一相
| 6152 | 1808 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道2第一相
| 6153 | 1809 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道3第一相
| 6154 | 180A | 1 | 0001 | 继电器通道4：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道4第一相
| 6155 | 180B | 1 | 0001 | 继电器通道5：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道1第二相
| 6156 | 180C | 1 | 0001 | 继电器通道6：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道2第二相
| 6157 | 180D | 1 | 0001 | 继电器通道7：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道3第二相
| 6158 | 180E | 1 | 0001 | 继电器通道8：电流最大阈值(A) | 80000 | mA | 通道4第二相
| 6159 | 180F | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6160 | 1810 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6163 | 1813 | 1 | 0001 | 继电器通道1：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道1第一相
| 6164 | 1814 | 1 | 0001 | 继电器通道2：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道2第一相
| 6165 | 1815 | 1 | 0001 | 继电器通道3：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道3第一相
| 6166 | 1816 | 1 | 0001 | 继电器通道4：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道4第一相
| 6167 | 1817 | 1 | 0001 | 继电器通道5：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道1第二相
| 6168 | 1818 | 1 | 0001 | 继电器通道6：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道2第二相
| 6169 | 1819 | 1 | 0001 | 继电器通道7：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道3第二相
| 6170 | 181A | 1 | 0001 | 继电器通道8：功率最大阈值(W) | 36000000 | mW | 通道4第二相
| 6171 | 181B | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6172 | 181C | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6175 | 181F | 1 | 0001 | 继电器通道1：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道1第一相
| 6176 | 1820 | 1 | 0001 | 继电器通道2：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道2第一相
| 6177 | 1821 | 1 | 0001 | 继电器通道3：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道3第一相
| 6178 | 1822 | 1 | 0001 | 继电器通道4：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道4第一相
| 6179 | 1823 | 1 | 0001 | 继电器通道5：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道1第二相
| 6180 | 1824 | 1 | 0001 | 继电器通道6：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道2第二相
| 6181 | 1825 | 1 | 0001 | 继电器通道7：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道3第二相
| 6182 | 1826 | 1 | 0001 | 继电器通道8：电量最大阈值(kWh) | 4000000000 | Wh | 通道4第二相
| 6183 | 1827 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6184 | 1828 | 3 | 0003 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6187 | 182B | 1 | 0001 | 通道全开标识 |  |  | 所有通道接通 | 无需写入EEPROM
| 6188 | 182C | 1 | 0001 | 通道全关标识 |  |  | 所有通道断开 | 无需写入EEPROM
| 6189 | 182D | 1 | 0001 | 输入状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 第0位代无效 第1位代表输入电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表输入电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表输入电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表输入功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表输入电量上限阈值使能，1：使能，0：失能 | 未使用
| 6190 | 182E | 1 | 0001 | 继电器通道1的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 第0位代表继电器的开关状态，1：通，0：断开 第1位代表通道1电压上限阈值使能，1：使能，0：失能 第2位代表通道1电压下限阈值使能，1：使能，0：失能 第3位代表通道1电流上限阈值使能，1：使能，0：失能 第4位代表通道1功率上限阈值使能，1：使能，0：失能 第5位代表通道1电量上限阈值使能，1：使能，0：失能 第6位代表通道1继电器接通延时使能，1：使能，0：失能 第7位代表通道1继电器断开延时使能，1：使能，0：失能
| 6191 | 182F | 1 | 0001 | 继电器通道2的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6192 | 1830 | 1 | 0001 | 继电器通道3的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6193 | 1831 | 1 | 0001 | 继电器通道4的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6194 | 1832 | 1 | 0001 | 继电器通道5的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6195 | 1833 | 1 | 0001 | 继电器通道6的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6196 | 1834 | 1 | 0001 | 继电器通道7的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6197 | 1835 | 1 | 0001 | 继电器通道8的开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe |  | 同上
| 6198 | 1836 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6199 | 1837 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6200 | 1838 | 2 | 0002 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6202 | 183A | 1 | 0001 | 组合通道1开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe
| 6203 | 183B | 1 | 0001 | 组合通道2开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe
| 6204 | 183C | 1 | 0001 | 组合通道3开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe
| 6205 | 183D | 1 | 0001 | 组合通道4开关状态及阈值使能 | 0xfffffffe
| 6206 | 183E | 2 | 0002 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6208 | 1840 | 1 | 0001 | 继电器通道1：开启延时时间（s） | 1 | 秒 | 实际时间
| 6209 | 1841 | 1 | 0001 | 继电器通道2：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6210 | 1842 | 1 | 0001 | 继电器通道3：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6211 | 1843 | 1 | 0001 | 继电器通道4：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6212 | 1844 | 1 | 0001 | 继电器通道5：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6213 | 1845 | 1 | 0001 | 继电器通道6：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6214 | 1846 | 1 | 0001 | 继电器通道7：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6215 | 1847 | 1 | 0001 | 继电器通道8：开启延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6216 | 1848 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6217 | 1849 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6218 | 184A | 2 | 0002 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6220 | 184C | 1 | 0001 | 通道1：关闭延时时间（s） | 1 |  | 实际时间
| 6221 | 184D | 1 | 0001 | 通道2：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6222 | 184E | 1 | 0001 | 通道3：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6223 | 184F | 1 | 0001 | 通道4：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6224 | 1850 | 1 | 0001 | 通道5：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6225 | 1851 | 1 | 0001 | 通道6：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6226 | 1852 | 1 | 0001 | 通道7：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6227 | 1853 | 1 | 0001 | 通道8：关闭延时时间（s） | 1 |  | 同上
| 6228 | 1854 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6229 | 1855 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6230 | 1856 | 1 | 0001 | 第一相缺相告警 | 0x00000000 |  | 缺相 ：1 正常 0
| 6231 | 1857 | 1 | 0001 | 第二相缺相告警 | 0x00000000 |  | 同上
| 6232 | 1858 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6233 | 1859 | 7 | 0007 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6240 | 1860 | 1 | 0001 | 通道1：超限动作 | 0x0000 |  | 第0位代表电流超限动作， 1：使能，0：失能 第1位代表电压Max超限动作, 1：使能，0：失能 第2位代表电压Min超限动作, 1：使能，0：失能 第3位代表功率超限动作, 1：使能，0：失能 第4位代表耗电量超限动作, 1：使能，0：失能
| 6241 | 1861 | 1 | 0001 | 通道2：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6242 | 1862 | 1 | 0001 | 通道3：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6243 | 1863 | 1 | 0001 | 通道4：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6244 | 1864 | 1 | 0001 | 通道5：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6245 | 1865 | 1 | 0001 | 通道6：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6246 | 1866 | 1 | 0001 | 通道7：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6247 | 1867 | 1 | 0001 | 通道8：超限动作 | 同上 |  | 同上
| 6248 | 1868 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6249 | 1869 | 51 | 0033 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6300 | 189C | 1 | 0001 | 通道1：重置耗电量 | 0x0000 |  | 1 ：重置 0：忽略
| 6301 | 189D | 1 | 0001 | 通道2：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6302 | 189E | 1 | 0001 | 通道3：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6303 | 189F | 1 | 0001 | 通道4：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6304 | 18A0 | 1 | 0001 | 通道5：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6305 | 18A1 | 1 | 0001 | 通道6：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6306 | 18A2 | 1 | 0001 | 通道7：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6307 | 18A3 | 1 | 0001 | 通道8：重置耗电量 |  |  | 同上
| 6308 | 18A4 | 1 | 0001 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| 6309 | 18A5 | 1 | 0001 | 通道all：重置耗电量 |  |  | 同上